连云港市中医院

精密空调采购项目

商谈文件

2018-04

一、商谈公告

连云港市中医院将对精密空调采购进行议价，欢迎符合以下资质条件单位前来参与。

（一）项目名称

精密空调采购项目

- 项目内容

近期我医院中心机房精密空调经常宕机，夏天将至，为确保医院业务系统的正常运行，现拟采购一套机房精密空调。

详见说明文档。

（三）资质要求

谈判供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，企业独立法人，注册资金200万元以上(含)，具有相应的供货及售后服务能力，具有系统集成经验的专业厂商或公司。

（四）报名时携带材料

报名时携带以下资质证明文件：

1)企业法人营业执照（副本）、税务登记证明、组织机构代码证（或者三证合一）复印件，加盖单位公章。

2)法人授权书（原件）和受托人身份证明原件。

3)企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；

4)检察机关行贿档案查询结果告知函。

（五）联系人及报名时间地点

联系人：郑永明

联系电话：13775593758

报名时间：即日起至2018年04月05日(周四)18：00

报名地点：连云港市中医院信息中心

- 二、商谈单位须知

- 1 采购人：连云港市中医院

2 项目名称：精密空调采购项目

- 3 采购方式：采用询价商谈方式进行

- 4 商谈单位资格：

（1）在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目中所采购的服务，具有独立承担民事责任的独立法人。

（2）必须能提供上门、及时、优质的售后技术服务。

（3）注册资金200万元以上(含)。

（4）具有系统集成项目经验的专业厂商或公司。

（5）企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；

（6）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供检察机关行贿档案查询结果告知函。

5、商谈费用：不论商谈结果如何，商谈单位均应自行承担所有与编写和提交商谈文件有关的全部费用。

6、商谈文件构成（以下文件均需商谈单位盖章确认）：

（1）商谈函（格式详见附件1）；

（2）报价表（格式详见附件2）;

（3）法定代表人、委托代理人身份证复印件；

（4）法定代表人授权书（格式详见附件3）；

（5）商谈响应人资格调查表（格式详见附件4）；

(6)企业法人营业执照（副本）、税务登记证明、组织机构代码证; 各类资质文件证书等；

(7)商谈单位近三年项目业绩（格式详见附件5）;

(8)检察机关行贿档案查询结果告知函；

(9)项目实施方案（列出详细实施计划）；

(10)售后服务方案及承诺书；

(11)商谈响应及偏离（格式详见附件6）；

(12)其它。

7、商谈文件编制要求

（1）商谈单位应按照本文件要求及顺序,编制商谈文件正本一份、副本四份,每套文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符,以正本为准。

（2）商谈文件的正本和所有的副本均需打印并按照文件要求在规定签章或签字处盖章或签字，否则商谈文件有可能被拒绝。

（3）商谈单位应将文件正本和所有的副本装在封袋中。封袋注明商谈项目名称、商谈单位名称，封袋密封，并于密封处加盖商谈单位公章。

8、商谈时间及地点

（1）商谈时间：2018年04月06日 下午14：30

（2）商谈地点：连云港市中医院行政楼二楼会议室

三、设备清单和技术指标要求

（一）设备清单

| 序列号 | 设备名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 具体参数见详细技术要求 | 1套 |

（二）详细技术要求

精密空调技术要求

| 指 标 项 | 指 标 要 求 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 国际知名品牌，具有自主知识产权和开发能力产品，非OEM |
| ★机房精密空调 | 单系统机组、双压缩机、单机制冷量≥35KW，显冷量≥35KW，标准风量≥10440m3/h，加湿量≥10kg/h，电加热≥9KW。 |
| 精密空调室外机 | 1）按照室外温度40℃配置 2）机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 3）机房专用空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 4）机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。 5）机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能 6）机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 |
| 系统电气性能 | 空调机组的的电气性能应符合IEC标准 输入电压允许波动范围：220/380V -10%  +15% 频率：50Hz  2Hz |
| 系统环境适应性 | 温度：室内 -10℃  +30℃ 室外 -30℃  +45℃ 湿度：≤95%RH |
| 系统温度、湿度控制性能 | 能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 温度调节范围：+17℃  +28℃ 温度调节精度：1℃ ，温度变化率< 5℃/小时 湿度调节范围：40%  60%RH 湿度调节精度：5 %RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号 |
| 机组性能 | 能解决高显热量负荷，24℃，45%RH工况下：显热比 ≥0.93 压缩机能效比，涡旋式：COP ≥ 3.3 机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修, 为了降低冲击提高风机电机的使用寿命必须采用FC皮带驱动风机。 空调的加热性能：具备电子再热器 空调的除湿性能：具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，能够关闭部分蒸发器面积，快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 空调的加湿性能：采用不受水质影响的远红外型加湿器，加湿器水盘为不锈钢材质，可以在场地进行清理，反复应用。 空调的控制系统：具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息；机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；控制系统应具有多级密码保护功能。 具备联动与群控功能：同一区域可以对多套机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 ；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 每台机组应标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。 |
| 监控性能 | 机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 系统应具有三遥性能，遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等；遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；遥控项目：空调开/关机。 系统应具备RS232/RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离；免费提供通讯协议。 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 |
| 机组安装特性 | 在设计要求的室内、外机组的安装正、负高差或水平距离条件下，空调机组能在较高效率下可靠运行。 室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。 |
| ★其他要求 | 需提供制造商原厂授权函及三年质保函 |

注： 1、以上所有产品性能指标中含“★”的条款为必须满足的参数，如有不满足则视为无效标处理。

2、投标单位必须对参数中所列要求做逐条技术参数响应。

（三）基本要求

- 1、要为本项目提供下列技术服务

（1）拟采购设备采购、安装、调试、迁移、集成；

（2）提供免费培训服务；

（3）现场检验安装根据采购方要求调试；

（4）售后服务；

2、产品质量要求

（1）采购响应人提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及商谈文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

（3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（4）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，采购响应人都应提供并在采购响应文件中明确列出。

- 3、技术服务要求

（1）设备安装

★要求合同签订后20天内将货物送达用户指定现场，并安装调试完毕。

在设备到达现场后，应负责派有经验和能力的技术人员到现场进行设备的安装和测试以及处理货物质量和数量短缺等问题，并对系统质量全面负责。

设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行，全过程中接受采购人的监督。

- （2）现场检验

货物运抵现场后，采购人将对货物的质量、规格、数量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，采购人有权向采购响应人提出索赔。

- （3）验收

中标人在设备到货之前须提供一份详细的设备及验收方案报告。采购人与中标人一起对所验收的项目进行测试。

- （4）培训

中标人负责为采购人的技术人员进行免费产品培训，培训方式必须包含现场培训，技术培训至少应包括下列内容：原理、构成和功能的描述；常见故障的处理或排除；各系统部件（设备）的检查、调整和维护；对使用者关于设备基本操作技能的培训。

- （5）设备调试期服务

调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

在现场安装调试期间，如果系统出现不正常情况（如设备损坏、故障、达不到技术规范或设备说明书的指标），中标人应免费在不延误工期的情况下从速替换。

在系统试运行期间，如果发现由于中标人的责任造成系统的功能和性能不符合技术规范书的要求，或由于设备故障的发生导致设备停止运转，采购响应人应承诺在2小时内及时修复，并承担所有费用，同时应顺延试运行期。

- （6）售后服务和质保服务期限

采购响应人提供详细的售后服务方案，售后服务承诺、售后服务方案等。

保修期内，中标人负责产品厂家对其提供的设备、软件进行定期巡检，每年不低于二次，并提供检测报告；如果设备在质保期内发生软、硬件故障，中标人应及时响应并于6小时内到达用户现场，并保证7*24小时响应。中标人须明确硬件设备出现故障时，并应免费在48小时内用同等的品牌规格的部件更换到位。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用从采购响应人质保金扣除。

- 4、报价

报价应包括竞标文件所确定的竞标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程和临时工程的全部费用，即包括工程设备项目的成本、利润、税金、技术措施费、风险费、工程深化设计、设备材料采购和安装调试、系统集成、技术培训、和政策性文件规定费用等所有费用。

附件：

1、商谈函

商谈函

致：  连云港市中医院

根据贵方     商谈文件，正式授权的下述签字人              （姓名）代表商谈单位                                     （商谈单位的名称），提交下述文件正本1份，副本 4 份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按商谈文件规定提供服务的商谈总价为（大写）      元人民币。工期：       天（日历日）

2、我们承担根据商谈文件的规定，完成相应的责任和义务。

3、我们已详细审核全部商谈文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解以及异议的问题的权利。

4、同意向贵方提供贵方可能要求的与本商谈有关的任何证据或资料。

5、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的商谈或收到的任何商谈。

与本商谈有关的正式通讯地址为：

商谈单位名称：（加盖法人公章）

地址：

电话、电报、传真或电传：

邮政编码：

商谈单位代表姓名：                     (签字)

日期：           年        月       日

2、报价表

报价表

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、 性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标总报价（大写）：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、税金和其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人姓名：

投标代理人签字盖章：

说明：1、报价表在大会上当众宣读，商谈人将所投系统的总价、交货（工）期、服务承诺、备注等要求内容填写清楚，准确无误。

2、商谈报价应为商谈系统的全部费用，随商谈系统赠送的系统、耗材的价值均视为已含在总报价中。

3、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：                     （商谈单位）的              （法定代表人姓名）代表本公司授权                     （被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就               项目的商谈及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

全权代表情况：

姓名：                        职务：

居民身份证编号：

发证机关：

通信地址：                    邮编：

电    话：                    传真：

全权代表签字：

商谈单位（法人公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：

4、商谈响应人资格调查表

- 商谈响应人名称及有关情况

- 投标人名称：

- 地  址：                         电话：

- 成立和注册日期：

- 主管部门：

- 公司性质：

- 职工总人数：

- 技术及管理人员数分别为：

- 年度投标人的主要财务情况（到    年  月  日止）

- 注册资金：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 短期负债：

- 销售收入/主营业务收入：

- 利润：

- 提供近期年度财务报表一份。

3、 我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据。

单    位（法人盖章）：

法人代表（签字）：

联系电话：                        传   真：

年      月      日

5、商谈响应人近三年业绩表

近三年业绩表

| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 地 点 | 完 成 时 间 | 用 户 名 称 | 用 户 电 话 | 合 同 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单    位（盖章）：

法人代表（签字）：

年     月    日

6、商谈响应及偏离

商谈响应及偏离

应对商谈文件的技术和商务条款逐一做出实质性的响应。

“商谈偏离”须对商谈实际和商谈要求进行一一对应排比。

请按下表格式填写。

| 序号 | 条款名称 | 商谈文件要求 | 商谈文件响应情况 | 偏差情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

偏离说明一栏可按招标文件要求与投标文件响应之间的差异，填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。投标人所投产品必须满足清单中要求的加“★”项技术规格参数，否则，视为不响应招标文件，做无效标处理。

商谈单位：（法人公章）